## Arkusz1
Załącznik nr 9a
Modernizacja źródeł ciepła, zlokalizowanych na terenie ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu, wraz z termomodernizacją istniejących obiektów - PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPŁEJ WODY WRAZ Z ZABUDOWĄ INSTALACJI SOLARNEJ
Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 | KOLEKTORY SŁONECZNE
1 d.1 | Zakup, dostawa i montaż 14. kolektorów słonecznych, płaskich, typu ES2H2, o powierzchni 2,65 m2 każdy,montowanych wraz z kompletem systemowych podpór do zamocowania paneli pod kątem 45 st. oraz złączkami do łączenia w zestawy, prod. Ensol Sp. z o.o. Dostawa płynu solarnego V=100 dm3 | kpl
| 1 | kpl | 1
|  |  | RAZEM | 1
2 d.1 | Wykonanie i zabudowa stalowej konstrukcji wsporczej do mocowania paneli kolektorów na dachu. Konstrukcja wsporcza wykonana z blach i kształtowników ocynkowanych, wg rys. nr 06 i 08 | kpl
| 1 | kpl | 1
|  |  | RAZEM | 1
3 d.1 | Zakup, dostawa i zabudowa sterownika układu solarnego Vitosonic 200 typ SD4 wraz z czujnikami temperatury kolektorów i zasobnika ciepła oraz modułem komunikacyjnym Resol, prod. Viessmann | kpl
| 1 | kpl | 1
|  |  | RAZEM | 1
4 d.1 | Dostawa, zakup i montaż: - przetwornika przepływu z impulsatorem, o przepływie no. 2,5 m3/h, Dn20 mm - 1 kpl; - czujnika temp. o zakresie 0-150 st.C - 2 szt. | kpl
| 1 | kpl | 1
|  |  | RAZEM | 1
5 d.1 | Zakup, dostawa i zabudowa podwójnej grupy pompowej, prod. Ensol Sp. z o.o. - dla układu kolektorów słonecznych o powierzchni 35 m2, zawierającej: - pompę obiegową solarną V=1,10 m3/h, H=6,3 m H2O; - termometry, - regulator przepływu, - zawory odcinające, - złaczki i izolację | kpl
| 1 | kpl | 1
|  |  | RAZEM | 1
6 d.1 | Dostawa i montaż naczynia wzbiorczego do systemów solarnych, typ Reflex S200, pojemność całkowita 200 dm3, ciśn. max 1,0 MPa | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
7 d.1 | Zawory bezpieczeństwa do glikolu - SYR 8115 o śr. nom. 15 mm, p=0,6 MPa | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
8 d.1 | Montaż odpowietrzników instaalcji solarnych - odpowietrznik śr. nom. 15 mm | szt.
| 5 | szt. | 5
|  |  | RAZEM | 5
9 d.1 | Dostawa i montaż rotametrów z zaworem regulacyjnym o śr. nom. 15 mm V= 4 dm3/min. | szt.
| 5 | szt. | 5
|  |  | RAZEM | 5
10 d.1 | Montaż separatorów powietrza o śr. nom. 32 mm - separatory montowane na instalacji solarnej | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
11 d.1 | Zabudowa filtra siatkowego, gwintowanego Dn32 mm, p= 1,0 MPa, t=150 st.C - na instalacji z glikolem | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
12 d.1 | Zawory kulowe Dn32 mm, gwintowane, p=1,0 MPa, t=150 st.C - do pracy w instalacjach wypełnionych glikolem | szt.
| 2 | szt. | 2
|  |  | RAZEM | 2
13 d.1 | Zawory kulowe Dn20 mm, gwintowane, p=1,0 MPa, t=150 st.C, ze złączką do węża - przeznaczone do pracy w instalacjach wypełnionych glikolem | szt.
| 1+10 | szt. | 11
|  |  | RAZEM | 11
14 d.1 | Montaż złączki o śr. nom. 20 mm do podłączenia przeponowych naczyć wzbiorczych - instalacja z glikolem | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
15 d.1 | Manometry techniczne, tarczowe śr. 100 mm, zakres pomiarowy 0-1,0 MPa, montowane wraz z rurką i kurkiem manometrycznym | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
16 d.1 | Dostawa i zabudowa rur elastycznych ze stali nierdzewnej, w izolacji kauczukowej wzmocnionej, odpornej na działanie promieni UV - śr. nom. rur 15 mm R*1,05; S*1,05 | m
| 30 | m | 30
|  |  | RAZEM | 30
17 d.1 | Dodatkowe nakłady na podłączenie pięciu baterii kolektorów słonecznych - tylko robocizna | kpl.
| 5 | kpl. | 5
|  |  | RAZEM | 5
18 d.1 | Dostawa i montaż rur i kształtek systemu KAN-Inox ze stali nierdzewnej, do połączeń zaprasowanych - MONTAŻ NA DACHU - śr. 18x1,0 | m
| 6 | m | 6
|  |  | RAZEM | 6
19 d.1 | Dostawa i montaż rur i kształtek systemu KAN-Inox ze stali nierdzewnej, do połączeń zaprasowanych - MONTAŻ NA DACHU - śr. 22x1,2 | m
| 7 | m | 7
|  |  | RAZEM | 7
20 d.1 | Dostawa i montaż rur i kształtek systemu KAN-Inox ze stali nierdzewnej, do połączeń zaprasowanych - MONTAŻ NA DACHU - śr. 28x1,2 | m
| 30 | m | 30
|  |  | RAZEM | 30
21 d.1 | Dostawa i montaż rur i kształtek systemu KAN-Inox ze stali nierdzewnej, do połączeń zaprasowanych - MONTAŻ W BUDYNKU - śr. 28x1,2 | m
| 50 | m | 50
|  |  | RAZEM | 50
22 d.1 | Zabudowa rotametrów z zaworem regulacyjnym o śr. nom. 25 mm, V=10 dm3/min. | szt.
| 2 | szt. | 2
|  |  | RAZEM | 2
23 d.1 | Zawory kulowe, gwintowane o sr. nom. 25 mm, p=1,0 MPa: - zawór Dn25 mm - t=100 st.C - 2 szt. - zawór Dn25 mm - t=150 st.C - 2 szt | szt.
| 2+2 | szt. | 4
|  |  | RAZEM | 4
24 d.1 | Termometry bimetaliczne, tarczowe 0-100 st.C | szt.
| 2 | szt. | 2
|  |  | RAZEM | 2
25 d.1 | Próby szczelności połączeń wykonanej instalacji | m
| 30,0+6,0+7,0+30,0+50,0 | m | 123
|  |  | RAZEM | 123
26 d.1 | Izolacja termiczna rur KAN-Inox wykonana z otuliny kauczukowej, wzmocnionej, odpornej na promieniowanie UV, do zabudowy na dachu budynku: - dla rur śr. 18x1,0 mm, gr. 20 mm - L=6 mb, - dla rur śr. 22x1,2 mm, gr. 20 mm - L=7 mb, - dla rur śr. 28x1,2 mm, gr. 25 mm - L=30 mb R*1,05*1,3; S*1,05*1,3 | m2
| 1,1+1,36+7,35 | m2 | 9.81
|  |  | RAZEM | 9.81
27 d.1 | Jednowarstwowa izolacja o grubości 25 mm otulinami z wełny mineralnej, pod folią aluminiową zbrojoną włóknem szklanym, rurociągów śr. 28x1,2 mm - na 6-8 -ej kondygnacji - powierzchnia izolacji do 30 m2 R*1,05*1,2; S*1,05*1,2 | m2
| 12.25 | m2 | 12.25
|  |  | RAZEM | 12.25
2 | WĘZEŁ PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY
28 d.2 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 550 dm3 - hydrofornie, kotłownie itp. - Dostawa i zabudowa zbiorników buforowych o pojemności V=1000 dm3 każdy, ciśnieniu pracy p=0,3 MPa, w izolacji termicznej, prod. Ensol Sp. z o.o. R*1,3 | kpl.
| 2 | kpl. | 2
|  |  | RAZEM | 2
29 d.2 | Przeponowe naczynie wzbiorcze typu 200N Reflex, o pojemności V=200 dm3, p=0,6 MPa | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
30 d.2 | Dostawa i zabudowa modułów wody użytkowej o wydajności 35 dm3/min, wraz z wyposażeniem regulacyjnym, pompą obiegową wody z zasobnika ciepła i wymiennikiem ciepła | kpl
| 2 | kpl | 2
|  |  | RAZEM | 2
31 d.2 | Zawory bezpieczeństwa typu SYR 1915 o śr. nom. 40 mm, p=0,3 MPa | szt.
| 2 | szt. | 2
|  |  | RAZEM | 2
32 d.2 | Zawory kulowe gwintowane Dn32 mm, p=1,0 MPa, t=100 st.C | szt.
| 2+2 | szt. | 4
|  |  | RAZEM | 4
33 d.2 | Manometry techniczne, tarczowe śr. 100 mm, zakres pomiarowy 0-0,6 MPa, montowane wraz z rurką i kurkiem manometrycznym | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
34 d.2 | Zawór odcinający Dn20 mm, gwintowany, ze złaczką do węża, p=1,0 MPa, t=100 st.C | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
35 d.2 | Montaż złączki o śr. nom. 20 mm do podłączenia przeponowych naczyń wzbiorczych | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
36 d.2 | Zabudowa połączeń eleastycznych pomiędszy zasobnikami ciepła - połączenia o śr. nom. 50 mm, p=0,3 MPa, t=90 st.C | szt.
| 4 | szt. | 4
|  |  | RAZEM | 4
37 d.2 | Dostawa i zabudowa naczynia wzbiorczego do instalacji wody pitnej, typu Reflex DE25, o pojemności całkowitej V-25 dm3, p=1,0 MPa | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
38 d.2 | Zabudowa pompy cyrkulacyjnej c.w.u., prod. Grundfos V=0,8 m3/h, p=2,5m H2O R*1,3 | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
39 d.2 | Zawory bezpieczeństwaSYR typu 2115 o śr. nom. 20 mm, p=0,6 MPa | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
40 d.2 | Zabudowa licznika wody zimnej JS2,5 z impulsatorem, o śr. nom. 20 mm, przepływie nom. 2,5 m3/h wraz z wykonaniem obustronnego podejścia do wodomierza | kpl.
| 1 | kpl. | 1
|  |  | RAZEM | 1
41 d.2 | Montaż zaworu antyskażeniowego klasy EA, o śr. nom. 32 mm, z króćcami gwintowanymi, prod. Danfoss | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
42 d.2 | Montaż filtra siatkowego z króćcami gwintowanymi Dn32 mm, do wody pitnej | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
43 d.2 | Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm - do ciepłej wody użytkowej | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
44 d.2 | Zawory odcinające z króćcami gwintowanymi Dn32 mm - do wody pitnej | szt.
| 2+1 | szt. | 3
|  |  | RAZEM | 3
45 d.2 | J.w. lecz Dn20 mm | szt.
| 2 | szt. | 2
|  |  | RAZEM | 2
46 d.2 | Montaż złączki o śr. nom. 20 mm do podłączenia przeponowych naczyń wzbiorczych | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
47 d.2 | Zawór odcinający Dn20 mm, gwintowany, ze złączką do węża, p=1,0 MPa, t=100 st.C | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
48 d.2 | Manometry techniczne, tarczowe śr. 100 mm, zakres pomiarowy 0-0,6 MPa, montowane wraz z rurką i kurkiem manometrycznym | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
49 d.2 | Dostawa i zabudowa sprzęgła hydraulicznego typu SP 50/100, o przepływie do 4 m3/h i o śr. nom. 100 mm, prod. Termen | kpl.
| 1 | kpl. | 1
|  |  | RAZEM | 1
50 d.2 | Zabudowa pompy obiegowej typu UPS 25-55N, V=2 m3/h, H=3 m H2P, prod. Grundfos R*1,3 | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
51 d.2 | Dostawa, zakup i montaż: - przetwornika przepływu z impulsatorem, o przepływie nom. 3,5 m3/h, Dn25 mm - 1 kpl; - czujnika temp. o zakresie 0-150 st.C - 2 szt. | kpl
| 1 | kpl | 1
|  |  | RAZEM | 1
52 d.2 | Dostawa i montaż zaworów równoważących typu HYDROCONTROL VTR Dn50 mm, f-my Oventrop, gwintowanych, z płynną nastawą wstępną, z króćcami do pomiaru przepływu, wyposażonymi w zawory odcinające | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
53 d.2 | Zabudowa rotametrów z zaworem regulacyjnym o śr. nom. 25 mm, V=12,5 dm3/min. | szt.
| 2 | szt. | 2
|  |  | RAZEM | 2
54 d.2 | Zawory zwrotne Dn32 mm z króćcami gwintowanymi t=100 st.C, p=1,0 MPa | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
55 d.2 | Zawory odcinające Dn50 mm, z króćcami gwintowanymi t=100 st.C, p=1,0 MPa | szt.
| 2 | szt. | 2
|  |  | RAZEM | 2
56 d.2 | Zawory odcinające Dn32 mm, z króćcami gwintowanymi t=100 st.C, p=1,0 MPa | szt.
| 4 | szt. | 4
|  |  | RAZEM | 4
57 d.2 | Zawory odcinające Dn25 mm, z króćcami gwintowanymi t=100 st.C, p=1,0 MPa | szt.
| 4 | szt. | 4
|  |  | RAZEM | 4
58 d.2 | Filtr siatkowy gwintowany o śr. bom. 32 mm, t=100 st.C, p=0,6 MPa - zakup i montaż | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
59 d.2 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kotłownie itp. - woda zimna R*1,3 | m
| 20 | m | 20
|  |  | RAZEM | 20
60 d.2 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kotłownie itp. - rury PP Stabi Glass śr. 40 mm, woda ciepła R*1,3 | m
| 20 | m | 20
|  |  | RAZEM | 20
61 d.2 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kotłownie itp. - rury PP Stabi Glass śr. 25 mm, woda ciepła R*1,3 | m
| 20 | m | 20
|  |  | RAZEM | 20
62 d.2 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kotłownie itp. - rury PP Stabi Glass śr. 20 mm, woda ciepła R*1,3 | m
| 8 | m | 8
|  |  | RAZEM | 8
63 d.2 | Dostawa i montaż rur i kształtek systemu Kan-therm STEEL ze stali węglowej, ocynkowanej zewnętrznie, do połączeń zaprasowanych typu Press, o śr. 28x1,5 mm | m
| 12 | m | 12
|  |  | RAZEM | 12
64 d.2 | Dostawa i montaż rur i kształtek systemu Kan-therm STEEL ze stali węglowej, ocynkowanej zewnętrznie, do połączeń zaprasowanych typu Press, o śr. 35x1,5 mm | m
| 22,0+30,0 | m | 52
|  |  | RAZEM | 52
65 d.2 | Dostawa i montaż rur i kształtek systemu Kan-therm STEEL ze stali węglowej, ocynkowanej zewnętrznie, do połączeń zaprasowanych typu Press, o śr. 54x1,5 mm | m
| 44 | m | 44
|  |  | RAZEM | 44
66 d.2 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m
| 20,0+20,0+20,0+8,0 | m | 68
|  |  | RAZEM | 68
67 d.2 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m
| 20,0+20,0+20,0+8,0 | m | 68
|  |  | RAZEM | 68
68 d.2 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m
| 12,0+52,0+44,0 | m | 108
|  |  | RAZEM | 108
69 d.2 | Uruchomienie węzła ciepłej wody | kpl.
| 1 | kpl. | 1
|  |  | RAZEM | 1
70 d.2 | Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.38-48 mm - powierzchnia izolacji do 10 m2 - izolacja z twoirzyw sztucznych gr. 30 mm na PP40 mm - L=20 mb R*1,3; S*1,3 | m2
| 6.28 | m2 | 6.28
|  |  | RAZEM | 6.28
71 d.2 | Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.21-33 - powierzchnia izolacji do 10 m2 - izolacja z twoirzyw sztucznych gr. 20 mm na PP25 mm - L=20 mb, - izolacja z twoirzyw sztucznych gr. 20 mm na PP20 mm - L=8 mb R*1,3; S*1,3 | m2
| 4,1+1,51 | m2 | 5.61
|  |  | RAZEM | 5.61
72 d.2 | Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny mineralnej, pod folią aluiminiową zbrojoną włóknem szkalnym, rurociągów o śr.zew.54x1,5 mm - powierzchnia izolacji do 30 m2 R*1,2; S*1,2 | m2
| 21.28 | m2 | 21.28
|  |  | RAZEM | 21.28
73 d.2 | Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej, pod folią aluminiową zbrojoną włóknem szklanym, rurociągów o śr.zew. 35x1,5 mm - powierzchnia izolacji do 30 m2 R*1,2; S*1,2 | m2
| 15.51 | m2 | 15.51
|  |  | RAZEM | 15.51
74 d.2 | Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej, pod folią aluminiową zbrojoną włóknem szkalnym, rurociągów o śr.zew. 28x1,5 mm - powierzchnia izolacji do 10 m2 R*1,3; S*1,3 | m2
| 2.94 | m2 | 2.94
3 | ZASILANIE ELEKTRYCZNE WĘZŁA
75 d.3 | Roboty elektryczne w węźle c.w.u.: - podłączenie urządzeń węzła do instalacji elektrycznej w budynku | kpl
| 1 | kpl | 1
|  |  | RAZEM | 1
|  |  | RAZEM | 2.94
4 | ROBOTY BUDOWLANE
77 d.4 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - powierzchnia ścian i sufitu | m2
| (5,75+5,75)*2*2,6+5,75*5,75-0,9*2,0 | m2 | 91.06
|  |  | RAZEM | 91.06
78 d.4 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2
| 5,75*5,75 | m2 | 33.06
|  |  | RAZEM | 33.06
79 d.4 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2
| (5,75+5,75)*2*2,6-0,9*2,0 | m2 | 58
|  |  | RAZEM | 58
81 d.4 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 35 mm | m2
| 5,75*5,75 | m2 | 33.06
|  |  | RAZEM | 33.06
82 d.4 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych: - przygotowanie podłoża; - płytki 15x15 cm układane na klej metodą zwykłą | m2
| 5,75*5,75 | m2 | 33.06
|  |  | RAZEM | 33.06
83 d.4 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 15x15 cm: - przygotowanie podłoża - płytki 15x15 cm układane na klej bez przecinania | m
| (5,75+5,75)*2 | m | 23
|  |  | RAZEM | 33.06
84 d.4 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 23
85 d.4 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt.
| 5 | szt. | 5
|  |  | RAZEM | 1
86 d.4 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm - przejście przez strop nad parterem | szt.
| 6 | szt. | 6
|  |  | RAZEM | 5
87 d.4 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm - obrobienie przejść przez ściany i stropy wraz z osadzeniem tulei ochronnych | szt.
| 1+5+6 | szt. | 12
|  |  | RAZEM | 6
88 d.4 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - zabudowa rur elektroinstalacyjnych śr. 25 mm R*0,955 | m
| 20 | m | 20
|  |  | RAZEM | 12
89 d.4 | Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - obudowa przewodów z glikolem oraz rur elektroinstalacyjnych | m2
| (0,65+0,65)*2,6*4 | m2 | 13.52
|  |  | RAZEM | 20
90 d.4 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - obudowy z płyt gipsowych j.w. | m2
| 13.52 | m2 | 13.52
|  |  | RAZEM | 13.52
13.52